福建省莆头港口开发有限公司

岸基供电安全操作规程

- 目的

为保证岸基供电设备、船舶受电设备和岸电操作人员的安全，加强对岸基供电设备的操作和维护管理，保证提供优质、安全的供电服务，特制订本规程。

- 范围

本规程适用于技术设备部承担岸基供电设备操作和维护管理的检修员或技术管理人员，以及生产操作部负责岸电服务的管理人员。

- 安全操作规程

  - 岸基供电设备的操作和维护管理工作必须由具有电工证、经岸电使用操作培训合格的检修员或技术管理人员承担。

  - 检修员或技术管理人员必须按规范穿戴好劳动保护用品，严格按照电气检修规范开展工作。

  - 岸电集装箱必须按规定配置高低压防护工器具和灭火器等消防器材。

  - 高压环网柜送电、断电操作

    - 送电：高压环网柜二次电源 UPS开机，轻按ON键点亮屏幕，长按ON键启动UPS。用摇柄将断路器手推车摇至工作位，工作位指示灯亮，闭合901手车开关，合闸指示灯亮，4个柜子的高压指示灯全亮，10KV高压电送至输出端。

    - 断电：分闸901手车开关，分闸指示灯亮，除进线柜高压指示灯亮，其它柜的高压指示灯灭，长按UPS上的OFF键关闭UPS。

  - 低压变频器开关机操作

    - 变频器开机：闭合排风扇开关，闭合变频器输入开关，系统监控屏幕亮等待与模块通信，模块启动，红灯常亮第一个绿灯闪烁，监控屏幕通讯后有蜂鸣器报警，模块两个绿灯常亮红灯灭启动完毕，所有模块启动完毕后等待30秒输出接触器吸合，系统启动完毕，变频器需要2-3分钟启动时间。

    - 闭合400负荷总开关至两个分路，闭合411负荷开关，对应2号充电桩，闭合412负荷开关，对应2号充电桩。

    - 变频器关机：断开变频器输入开关、400负荷总开关、411负荷开关、412负荷开关。

  - 船舶供电操作

    - 获取船舶参数：包括船舶 电压、频率、功率。

    - 设置岸电系统输出参数：输入密码，进入管理员模式，设置界面-输出参数，根据船舶的参数更改输出电压（可在线调210V-245V）、频率（更改必须停止系统，再进行更改50HZ、60HZ）。

    - 连接船舶和码头岸电箱电缆：电缆插头连接码头岸电箱，另一头连接船舶。

    - 刷卡供电：选择线路-刷卡-确认电缆连接-供电-再次刷卡，接触器吸合，电压输出。

    - 刷卡断电：供电状态刷卡，停止供电。

- 一般巡查规定

  - 高压进线装置巡查规定

    - 高压环网柜合闸状态下巡视：微机保护测控装置，运行灯和合位灯亮，告警灯应灭；

    - 巡视主进柜的工作位指示灯和合闸指示灯亮；

    - 巡视各柜3个高压指示灯全亮；巡视UPS没有蜂鸣器告警音。

  - 岸电集装箱巡视：

    - 巡视高低压隔离变压器温度是否正常（温度默认告警为130℃，过温有告警）；

    - 巡视变频器有无报警，功率模块有无报警（系统和模块有红灯亮为告警）；

    - 集装箱排风扇是否正常开启（可在集装箱后面观察）。

  - 无船舶用电时巡视时间为每周一次；有船舶用电时，供电前、后对岸电集装箱进行巡视并且保持每工班一次巡视；做好记录并存档。

  - 船岸供电电缆巡查规定

    - 高压环网柜合闸状态下巡视：微机保护测控装置，运行灯和合位灯亮，告警灯应灭；

    - 巡视主进柜的工作位指示灯和合闸指示灯亮；

    - 巡视各柜3个高压指示灯全亮；巡视UPS没有蜂鸣器告警音。

- 安全注意事项

  - 船方应按规范要求填写《岸基供电用电申请单》，明确船舶用电参数，包括船舶电压、频率、功率等，应确认所有参数均在安全范围内。

  - 船方应确保用电功率在申报范围内。如超出申报容量范围或增加用电设备，应提前向技术设备部提出变更申请。

  - 供电中出现紧急情况，检修员或现场管理员或就近人员可按岸电集装箱上的急停按键，停止变频器的输出，或者按码头岸电箱的急停按键，停止码头岸电箱的输出。

  - 供电电缆铺设时应根据潮水情况适当预留长度，并根据潮水变化适时调整长度。富余、预留的电缆应合理排放。

  - 供电电缆、电缆卷盘等铺设时，操作人员临水作业必须按规定穿戴救生衣等防护用品。

  - 供电电缆温度过高时，应查看船舶供电功率是否过高，线缆根数是否满足（1-3根并联使用）；如线缆及船舶用电功率正常，则应停止船舶供电，检查线缆固定是否牢靠。

  - 岸电集装箱监控屏幕告警：查看告警记录，如有变压器铁芯温度过高，应停止对船舶供电，检查排风扇工作是否正常。如变频器模块故障，应将损坏模块拔出，停止模块工作，并立即上报部门主管。

  - 应对供电电缆卷盘状态进行检查，确保不与门机等装卸设备发生干涉、碰撞，不得处于门机关路下方。

  - 送/断电、拆/接电缆前应确保安全，确认指令由生产操作部指定人员发出，确认各环节处于安全状态，送、断电后应及时向船方反馈。不得带载送/断电。

  - 应定时观察潮水变化情况，及时调整船岸供电电缆状态，应避免电缆过紧或过松造成电缆拉扯、绷断。